Приложение №1

к Постановлению

Главы МО «Город Кяхта»

от 22.04.2013года №107

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

г. Кяхта

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Введение.

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

(мощность)  и  теплоноситель  в  установленных  границах

территории города Кяхта, Кяхтинского района р.Бурятия .

Раздел 2.  Перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 4.  Предложения по новому строительству, реконструкции и

техническому  перевооружению  источников  тепловой

энергии.

Раздел 5.  Предложения  по  новому  строительству,  реконструкции

тепловых сетей.

Раздел 6.  Перспективные топливные балансы.

Раздел 7.  Инвестиции  в  новое  строительство,  реконструкцию  и

техническое перевооружение.

Раздел 8.  Решение  об  определении  единой  теплоснабжающей  организации.

Раздел 9.  Перечень  бесхозяйных  тепловых  сетей  и  определение

организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Раздел 10.  Перечень  бесхозяйных  тепловых  сетей  и  определение

организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

11. Обосновывающие материалы

Приложение.  Графическая часть схемы теплоснабжения.

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощ-

ность)  и  теплоноситель  в  установленных  границах  территории  города

Кяхта Кяхтинского района р.Бурятия .

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади  строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные, жилые дома, общественные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год 5-го периода и на последующие 5-го периода. (Таблица 1, 1.1)

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом  расчетном элементе территориального деления на каждом   этапе. (таблица 1.2 ,1.3)

Существующие строительные фонды отапливаемые муниципальными котельными  по городу г.Кяхта:

Таблица 1

| № п\п | Наименование | Единица измерений | В целом по город | в том числе по районам: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мкр.Южный | мкр.Северный | п.Слобода |
| 1. | Характеристика жилого фонда | Тыс.кв.метров |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-этажные | Тыс.кв.метров | 8833,4 | 1075 | 5621,43 | 2137 |
|  | 3-5-этажные | Тыс.кв.метров | 37398 | 2936 | 21479 | 9352 |
|  |  |  |  |  |  | +3631 2011гг. |
| 2. | Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилого фонда |  |  |  |  |
|  | -водопроводом | 48,9% | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
|  | -канализацией | 48,9% | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
|  | -отоплением | 48.9% | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
| 3. | Бюджетная сфера | Тыс.кв.метров | 18410,05 | 10093,71 | 7595,53 | 1597,83 |
|  |  |  |  |  | +450 2012-2013гг |  |
|  | Хозрасчетная сфера |  | 4020,65 | 846,53 | 1370,6 | 1803,51 |
|  |  |  |  | +900 2012г. |  | 368,15 |
| 4. | Ветхий и аварийный жилищный фонд | Тыс.кв.метров | 7,2 | - | - | - |
|  |  | Тыс.кв.метров |  |  |  |  |

Существующие жилые фонды и их приросты отапливаемые муниципальными котельными г.Кяхта:

| № п\п | Наименование | Единица измерений | В целом по город | в том числе по районам: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мкр.Южный | мкр.Северный | п.Слобода |
| 1. | Характеристика жилого фонда | Тыс.кв.метров |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-этажные | Тыс.кв.метров | 8833,4 | 1075 | 5621,43 | 2137 |
|  | 3-5-этажные | Тыс.кв.метров | 37398 | 2936 | 21479 | 9352 |
|  |  |  |  |  |  | +3631 2011гг. |
|  | Прирост жилищного фонда на 5-й период | Тыс.кв.метров | 8 | - | - | - |
|  | Прирост на последующий 5-й период | Тыс. кв.метров | 8 | - | - | - |
| 3. | Бюджетная сфера | Тыс.кв.метров | 18410,05 | 10093,71 | 7595,53 | 1597,83 |
|  |  |  |  |  | +450 2012-2013гг |  |
|  | Хозрасчетная сфера |  | 4020,65 | 846,53 | 1370,6 | 1803,51 |
|  |  |  |  | +900 2013г. |  | +368,15 |
| 4. | Ветхий и аварийный жилищный фонд | тыс.кв.метров | 7,2 | - | - | - |
| 5. | Средняя жилищная обеспеченность | кв.метров\чел | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |

Таблица 1.1

Основными площадками для жилищного  строительства мкр. Северный и п.Слобода. В центральной части предусмотрено разместить 1-2-этажную застройку, за счет сноса существующей ветхого фонда, не нарушая сложившуюся  исторический облик  города. В

мкр. Северном  предусмотрена индувидуальнное малоэтажная застройка и  строительство многоквартирных жилых домов 135 серии,

Приросты потребления тепловой энергии по расчетному периоду.

Таблица 1.2

| Год ввода нагрузки | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Микрорайон города | Подключаея нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч |
| Котельная №1 | Южный | 0,05 | - | 0,02 | - | - | - | 0,03 | - |
| Котельная №2 | Северный |  | - | 0,02 | - | 0,03 | - |  | - |
| Котельная №3 | Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 | Северный | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 | Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ДРСУ | ул.Дынника |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
| Котельная №7 | п.Слобода | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  | 0,02 |  |

Таблица 1.3 продолжение.

| Год ввода нагрузки | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Микрорайон города | Подключаея нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка ГВСмакс, Гкал/ч |
| Котельная №1 | Южный |  |  | 0,04 | - |  |  | 0,04 | - |
| Котельная №2 | Северный | 0,06 |  |  |  | 0,06 | - |  |  |
| Котельная №3 | Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 | Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 | Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ДРСУ | ул.Дынника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 | п.Слобода |  |  | 0,05 | - |  |  | 0,06 | - |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди  основных  мероприятий  по  энергосбережению  в  системах  теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача  тепловой  энергии  на  большие  расстояния  является  экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых  подключение  новых  или  увеличивающих  тепловую  нагрузку  тепло потребляющих  установок  к  системе  теплоснабжения  нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника  тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей  установки и потребителей  до  ближайшего  источника  тепловой  энергии  в системе  теплоснабжения,  при  превышении  которого  подключение  теплопотребляющей  установки и потребителей   к  данной  системе  теплоснабжения  нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Увеличение радиусов действия  существующих источников  теплоснабжения  градостроительным  планом  не  предусмотрено,  новое  строительство предполагается модернизацию существующих источников и строительство индивидуальных систем.

2.2.Описание  существующих  и  перспективных  зон  действия  систем  теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Генеральным планом города Кяхта предусмотрено строительство в первую очередь до 2014  года с прогнозом на 2032

-  расчетный срок генерального плана на который определены все основные проектные решения – 2032 год.

В городе Кяхта  основным видом теплоснабжения населения города  и    предприятий  принят    централизованный    способ теплоснабжения на базе теплофикации. В городе действует 7  муниципальных  котельных из них 2004-2006 реконструировано 2 котельные в п.Слобода и Центральном микрорайоне также разработана проектно-сметная документация для реконструкции котельной в Северном микрорайоне,  имеются 5 котельных принадлежащих бюджетным организациям, из которых 1 котельная отапливается газом (пропан).

.  В связи с развитием города, ростом его населения и реконструкцией существующих  коммунально-бытовых  и  промышленных  предприятий  выполнен расчет теплопотребления всеми потребителями по всем видам использования  тепловой энергии.

Расчет тепловых нагрузок на жилищно-коммунальные нужды произведен в соответствии с укрупненными показателями   максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, представленных в  СНиП   2.04..07-86* «Тепловые сети» с учетом отопления общественных зданий,  СНиП    23-02-2003 «Тепловая  защита  зданий».

Расход тепловой энергии на отопление, горячее водоснабжение населения города по проектным  округам  определялся на основании  удельного потребления теплоты одним человеком, численности населения округа, проживающего в домах различной этажности.

Часовые тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора на отопление и

ГВС по планировочным округам города.

на период  до 2017г.

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование округа | Население сохраняе-мого жилого фонда чел. | Расход тепла сохраня- емым жилым фондом Мвт/ч. | Население проектиру- емой за- стройки чел. | Расход тепла про- ектируемой застройкой МВт/ч | Всего МВт-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г.Кяхта |  |  |  |  |  |
| 2. | 1 – 2 эт. жил. дома | 900 | 637,7 | - | - | 7,75 |
| 3. | 3 – 5 эт. жил. дома | 1047 | 49,5 | 2400 | 6,62 | 56,12 |
|  |  |  |  |  | Итого | 63,87 |

Часовые тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора на отопление и

ГВС по планировочным округам города.

на период  до 2032г

Таблица .2.2

| № п/п | Наименование округа | Население сохраняе-мого жилого фонда чел. | Расход тепла сохраня- емым жилым фондом Мвт/ч. | Население проектиру- емой за- стройки чел. | Расход тепла про- ектируемой застройкой МВт/ч | Всего МВт-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г.Кяхта |  |  |  |  |  |
| 2. | 1 – 2 эт. жил. дома | 900 | 637,7 | - | - | 7,75 |
| 3. | 3 – 5 эт. жил. дома | 1047 | 49,5 | 2400 | 6,62 | 56,12 |
|  |  |  |  |  | Итого | 63,87 |

Модернизация  системы  теплоснабжения  города  Кяхта  не  предусматривает изменения схемы теплоснабжения города.

В качестве источников теплоснабжения рекомендовано следующее для покрытия  в будущем недостатков тепловой энергии строительство -2-х районных котельных «Левобережная» производительностью 61,0Мвт; «Правобережная» производительностью 9,0 Мвт при сохранение и реконструкции существующих котельных на 1 очередь строительства, а в дальнейшем строительство городской котельной мощностью 90 Мвт на резервной территории по ул. Рукавишникова в районе АЗС.

Основные  направления  развития  системы  теплоснабжения  предусматривают:

- строительство новых и реконструкцию старых тепловых сетей  (в соответствии с планами теплоснабжающих компаний);

- реконструкцию квартальных котельных;

-  сокращение  теплопотерь  зданий  за  счет  энергосберегающих  проектных решений;

- повышение теплозащитных характеристик теплотрасс.

2.3.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии,

Перспективные  балансы  тепловой  мощности  и  тепловой  нагрузки  в  перспективных  зонах  действия  источников  тепловой  энергии  равны  существующим, так как в Генеральном плане города Кяхта  не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Основные источники производства тепловой энергии в городе

Таблица 2.3

| № п/п | Наименование источника теплоэнергии | Единицы измерения | Установленная мощность | Вид топ- лива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №1 г.Кяхта ул.Рабочая 33 «а» | Гкал/час | 5,58 | уголь |
| 2. | Котельная №2 г.Кяхта ул.Ленина112 | Гкал/час | 8,5 | уголь |
| 3. | Котельная №3г.Кяхта ул.Южная3 | Гкал/час | 1,6 | уголь |
| 4. | Котельная №4 г.Кяхта ул.Ленина 65 | Гкал/час | 4 | уголь |
| 5. | Котельная №5 ул.Ленина 65 «Г» | Гкал/час | 1,72 | уголь |
| 6. | Котельная ДРСУ ул.Дынника,4 | Гкал/час | 3,86 | уголь |
| 7. | Котельная №7 п.Слобода | Гкал/час | 7,44 | уголь |
| Итого: | 32,7 |  |

Расчетная потребность в тепловой энергии города на отопление и горячее водоснабжение жилого фонда и промышленности

Таблица 2.4

| № п/п | Наименование планировочного района | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд Гкал/час | Промышленность Гкал/час |
| 1. | Город Кяхта | 746,15 | 651,98 |
|  | Всего: | 1398,15 |

.

Анализ  данных  таблиц  показывает,  что  установленная  мощность  основных источников тепловой энергии в городе в ближайшем будущем не позволит в полной мере обеспечивать тепловой энергией жителей. Например в п.Слобода за прошедший период ведены в эксплуатацию 4 многоквартирных дома и церковь, вырабатываемой энергии котельной №7 при реализации программы развития и строительства автотуристического кластера на прилегающей территории,  мощности котельной может не хватить.

При реализации проекта строительства автотуристического кластера на прилегающей территории к МАПП планируется строительство котельной мощностью 7,5 Гкал/час

(топливо уголь) и строительство тепловой сети диаметром 150-100мм общей протяженностью 2,94км.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного

оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 2.5

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная №1 г.Кяхта ул.Рабочая 33 «а» | 5,58 |
| Котельная №2 г.Кяхта ул.Ленина112 | 8,5 |
| Котельная №3г.Кяхта ул.Южная3 | 1,6 |
| Котельная №4 г.Кяхта ул.Ленина 65 | 4 |
| Котельная №5 ул.Ленина 65 «Г» | 1,72 |
| Котельная ДРСУ ул.Дынника,4 | 3,86 |
| Котельная №7 п.Слобода | 7,44 |

2.5.Существующие  и  перспективные  затраты  тепловой  мощности  на  собственные  и  хозяйственные  нужды  источников  тепловой  энергии.

Таблица 2.6

| Наименование котельной, адрес | Затраты на собственные нужды Гкал/год |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная №1 г.Кяхта ул.Рабочая 33 «а» | 21967,2 | 21967,2 |
| Котельная №2 г.Кяхта ул.Ленина112 | 26105,8 | 26105,8 |
| Котельная №3г.Кяхта ул.Южная3 | 8595,9 | 8595,9 |
| Котельная №4 г.Кяхта ул.Ленина 65 | 1721,7 | 1721,7 |
| Котельная №5 ул.Ленина 65 «Г» | 1292,1 | 1292,1 |
| Котельная ДРСУ ул.Дынника,4 | 1292,1 | 1292,1 |
| Котельная №7 п.Слобода | 20560,9 | 20560,9 |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии нетто.

Таблица 2.7

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная №1 г.Кяхта ул.Рабочая 33 «а» | 5,58 | 3,72 | 5,58 |
| Котельная №2 г.Кяхта ул.Ленина112 | 8,5 | 6,5 | 8,5 |
| Котельная №3г.Кяхта ул.Южная3 | 1,6 | 1,38 | 1,6 |
| Котельная №4 г.Кяхта ул.Ленина 65 | 4 | 2,0 | 4 |
| Котельная №5 ул.Ленина 65 «Г» | 3,72 | 1,86 | 3,72 |
| Котельная ДРСУ ул.Дынника,4 | 3,86 | 1,93 | 3,86 |
| Котельная №7 п.Слобода | 7,44 | 3,72 | 7,44 |

2.7.Затраты  существующей  и  перспективной  тепловой  мощности  на  хозяйственные нужды тепловых сетей.

Таблица 2.8

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная №1 г.Кяхта ул.Рабочая 33 «а» | Нет |
| Котельная №2 г.Кяхта ул.Ленина112 | Нет |
| Котельная №3г.Кяхта ул.Южная3 | Нет |
| Котельная №4 г.Кяхта ул.Ленина 65 | Нет |
| Котельная №5 ул.Ленина 65 «Г» | Нет |
| Котельная ДРСУ ул.Дынника,4 | Нет |
| Котельная №7 п.Слобода | нет |

2.8. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников  теплоснабжения,  в  том  числе  источников  тепловой  энергии,  принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Таблица 2.9.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | аварийный | Резерв по договорам |
| Котельная №1 г.Кяхта ул.Рабочая 33 «а» | 3,72 | 1,86 | Нет |
| Котельная №2 г.Кяхта ул.Ленина112 | 6,5 | 2,0 | Нет |
| Котельная №3г.Кяхта ул.Южная3 | 1,38 | 0,69 | Нет |
| Котельная №4 г.Кяхта ул.Ленина 65 | 2,0 | 2,0 | Нет |
| Котельная №5 ул.Ленина 65 «Г» | 1,86 | 1,86 | Нет |
| Котельная ДРСУ ул.Дынника,4 | 1,93 | 1,86 | Нет |
| Котельная №7 п.Слобода | 3,72 | 1,86 | нет |

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.В городе Кяхта отсутствует система центрального горячего водоснабжения, только на 2-х котельных  города есть АНУ-35, АНУ-75 (антинакипные установки ).

Потребление теплоносителя и максимальная производительность ВПУ.

| Котельная №, адрес | Нормативное потребление теплоносителя потребителями м3/ч | Водоподготовительная установка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Max произво- дительность установки, м3/ч |
| Котельная №1 г.Кяхта ул.Рабочая 33 «а» | - | - | - |
| Котельная №2 г.Кяхта ул.Ленина112 | - | - | - |
| Котельная №3г.Кяхта ул.Южная3 | - | - | - |
| Котельная №4 г.Кяхта ул.Ленина 65 | - | - | - |
| Котельная №5 ул.Ленина 65 «Г» | - | - | - |
| Котельная ДРСУ ул.Дынника,4 | - | - | - |
| Котельная №7 п.Слобода | - | - | - |

Таблица 3.1

Раздел 4.Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом города Кяхта   предусмотрено строительство 2-х районных котельных «Левобережная» производительностью 61,0МВт; «Правобережная » производительностью 9,0 МВт при сохранение и реконструкции существующих локальных на 1-ю очередь, а дальнейшем запланировано строительство городской  котельный мощностью 90МВт на резервной территории ул.Рукавишникова в районе АЗС. Так при запуске инвестиционной программы АТК (автотуристический кластер) предусмотрено строительство котельной или увеличение мощности котельной №7 п.Слобода.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. Таблица 4.1

Предложения по модернизации котельных и источников тепла.

Таблица 4.1

| Наименование объекта (адрес) | Предложения по модернизации котельных | Вид работ, подробное описание |
| --- | --- | --- |
| Котельная №2 г.Кяхта ул.Ленина112 | Реконструкция котельной, с последующем присоединением центральной районной Больницы, и кабельного участка здание дома, и здания «Ростелеком» | Замена котлов, введение комплекса водоподготовки, электрооборудования и ремонт здания. |
| Котельная СОШ№4 | Реконструкция котельной с последующим переводом котельной в квартальную. | Замена котлов увеличении мощности котельной и расширение здания котельной. |
| Котельная №4 г.Кяхта ул.Ленина 65 | Реконструкция котельной с переводом на другой вид топлива (с угля на газ) | Замена котлов на газовые котлы КЧМ. |

| №п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения |
| 1 | Котельные г.Кяхта | Проведение энергетического аудита котельных ООО «Теплоком» ООО Импульс | 7 | 2 | 1 | 4 | 2000 | - | - | 2000 |
| 2 | Котельные г.Кяхта | Проведение испытаний тепловых сетей на фактические потери. | 7 | 1 | 2 | 4 | 800 | - | 400 | 400 |
| 3 | Котельные г.Кяхта | Наладка гидравлического режима тепловых сетей. | 7 | 1 | 2 | 4 | 1600 |  |  |  |
| 4 | Котельные г.Кяхта | Проведение режимно- наладочных испытаний котлов | 7 | 1 | 2 | 4 | 500 |  |  |  |
| 5 | Установка автоматических установок ХВО на котельных не оборудованных указанными системами | Увеличение срока эксплуатации котлов. | 5 | 1 | 2 | 2 | 900 |  |  |  |
| 6 | Модернизация оборудования ко- тельных по итогам энергоаудита. | Повышение эксплуатационных свойств оборудования, снижение затрат на собственные нужды, снижение эксплуатационных расходов. | 7 | 1 | 2 | 4 | В соответствие с ПСД |  |  |  |
| 7 | Перевод на газ котельной №4 | Снижение себестоимости тепловой энергии | 1 | - | - | 1 | 800 |  |  |  |
| 8 | Закольцовка отдельных котельных для повышения надежности теплоснабжения и распределения нагрузки. Решение о возможности выполнения по итогам энергоаудита. | Повышение надежности и распределение нагрузок между источниками тепла. | 7 | - | - | 7 | В соответствие ПСД | - | - | - |
| 9 | Модернизация наземных и под- земных тепловых сетей с исполь- зованием новых видов изоляции (ППУ-пенополиуретановая скорлупа). |  | 7 | 1 | 2 | 4 | В соответствии с ПСД | - | - | - |
| 10 | Строительство теплотрассы от котельной №2 до центральной районной больницы, так же жилого здания кабельный участок |  | 500м | 1 | - | - | В соответствии с ПСД | - | - | - |

Предложения по техническому перевооружению и совершенствование  источников теплоснабжения

Таблица 4.2

| Наименование объектов (адрес) | Характеристика мероприятия по энергосбережению | Вид работ и подробное их описание |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 г.Кяхта ул.Рабочая 33 «а» | Установка теплосчетчиков балансировка системы | Организация учета отпущенного теплоносителя, установка балансировочных вентилей |
| Котельная №2 г.Кяхта ул.Ленина112 | Установка теплосчетчиков установка, частотных преобразователей, балансировка системы | Организация учета отпущенного теплоносителя. Снижение потребления электроэнергии, установка балансировочных вентилей |
| Котельная №3г.Кяхта ул.Южная3 | Установка теплосчетчиков, балансировка системы | Организация учета отпущенного теплоносителя, установка балансировочных вентилей. |
| Котельная №4 г.Кяхта ул.Ленина 65 | Установка теплосчетчиков, балансировка системы | Организация учета отпущенного теплоносителя, установка Балансировочных вентилей. |
| Котельная №5 ул.Ленина 65 «Г» | Установка теплосчетчиков,балансировка системы | Организация учета отпущенного теплоносителя. |
| Котельная ДРСУ ул.Дынника,4 | Установка теплосчетчиков | Организация учета отпущенного теплоносителя. |
| Котельная №7 п.Слобода |  |  |

В реализации генерального плана, необходимые мероприятия по развитию объектов теплоснабжения и тепловых сетей до 2032 г.:

- Реконструкция квартальной котельной №2 с последующим подсоединением Центральной районной больницы, жилого здания кабельный участок, административного здания Ростелеком .

- Реконструкция котельной СОШ №4 и переводом ее в квартальную.

3.Строительство 2-х котельных «Левобережной » и «Правобережной» с       строительством городской котельной по ул.Рукавишникова.      .

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом г. Кяхта меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.4.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

4.5.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом г.Кяхта   предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Тепловая нагрузка котельных.

Таблица 4.4.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии существующая, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 г.Кяхта ул.Рабочая 33 «а» | 5,58 | 3,72 |
| Котельная №2 г.Кяхта ул.Ленина112 | 8,5 | 6,5 |
| Котельная №3г.Кяхта ул.Южная3 | 1,6 | 1,38 |
| Котельная №4 г.Кяхта ул.Ленина 65 | 4 | 2,0 |
| Котельная №5 ул.Ленина 65 «Г» | 3,72 | 1,86 |
| Котельная ДРСУ ул.Дынника,4 | 3,86 | 1,93 |
| Котельная №7 п.Слобода | 7,44 | 3,72 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2014 года.

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности. Таблица 4.5

Таблица 4.5

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 г.Кяхта ул.Рабочая 33 «а» | 5,58 | 5,58 |
| Котельная №2 г.Кяхта ул.Ленина112 | 8,5 | 8,5 |
| Котельная №3г.Кяхта ул.Южная3 | 1,6 | 1,6 |
| Котельная №4 г.Кяхта ул.Ленина 65 | 4 | 4 |
| Котельная №5 ул.Ленина 65 «Г» | 3,72 | 3,72 |
| Котельная ДРСУ ул.Дынника,4 | 3,86 | 3,86 |
| Котельная №7 п.Слобода | 7,44 | 7,44 |

Учитывая, что вторая очередь Генерального плана г. Кяхта рассчитана до 2032 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2032года.

Раздел 5.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом города Кяхта не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города,

В разрезе выполнения генерального плана, необходимые мероприятия по развитию объектов теплоснабжения и тепловых сетей до 2030 г.:

-требуется реконструкция и ремонт 2500 метров теплотрасс.

5.2. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Основные мероприятия по теплоснабжения городского округа город Кяхта:

- модернизация наземных и подземных тепловых сетей с использованием новых видов изоляции (ППУ скорлупа);

- оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей;

- разработка расчетного эксплуатационного гидравлического режима путем проведения многовариантных гидравлических расчетов при заданных тепловых нагрузках и созданной модели теплосети с заданными гидравлическими характеристиками расчетных участков теплосетей.

Создание оптимального гидравлического режима теплосетей возможно лишь при выполнении целого ряда высокозатратных мероприятий по увеличению пропускной способности теплосетей. Существующий гидравлический режим не создает необходимых условий для подключения потребителей и переносит часть проблем неудовлетворительной гидравлики на потребителей.

Предложения по техническому перевооружению

и совершенствовании тепловых сетей

Таблица 5.1

| Наименование объекта (адрес) | Характеристика мероприятия по энергосбережению | Вид работ, подробное описание |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 г.Кяхта ул.Рабочая 33 «а» | Модернизация изоляции на тепловых сетей | Замена изоляции мин.ваты на скорлупу ППУ |
| Котельная №2 г.Кяхта ул.Ленина112 | Расчет и наладка гидравлического режима работы теплосетей модернизация изоляции на тепловых сетях | Расчет и наладка гидравлического режима работы теплосетей Замена изоляции мин.вата на ППУ |
| Котельная №3г.Кяхта ул.Южная3 | Модернизация изоляции на тепловых сетей | Замена изоляции мин.ваты на скорлупу ППУ |
| Котельная №4 г.Кяхта ул.Ленина 65 | Модернизация изоляции на тепловых сетей | Замена изоляции мин.ваты на скорлупу ППУ |
| Котельная №5 ул.Ленина 65 «Г» | Модернизация изоляции на тепловых сетей | Замена изоляции мин.ваты на скорлупу ППУ |
| Котельная ДРСУ ул.Дынника,4 | Модернизация изоляции на тепловых сетей | Замена изоляции мин.ваты на скорлупу ППУ |
| Котельная №7 п.Слобода | Модернизация изоляции на тепловых сетей | Замена изоляции мин.ваты на скорлупу ППУ |
| Оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей. | Проведение гидравлических расчетов, шайбирование, балансировка систем | проведение гидравлических расчетов, шайбирование, балансировка систем |
| Устройство подомового учета потребления тепла с обустройством автоматики регулирования теплового режима МКД | Индивидуальный учет, качественное теплоснабжение, снижение энергопотребления. |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Существующий баланс потребления топлива.

Таблица 6.1

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива | Основной вид топлива | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, т.у.т. |  |  |  |
| Котельная №1 г.Кяхта ул.Рабочая 33 «а» | 1771,112 | уголь | Нет | Нет |
| Котельная №2 г.Кяхта ул.Ленина112 | 2176,21 | уголь | Нет | Нет |
| Котельная №3г.Кяхта ул.Южная3 | 431,77 | уголь | Нет | Нет |
| Котельная №4 г.Кяхта ул.Ленина 65 | 96,85 | уголь | Нет | Нет |
| Котельная №5 ул.Ленина 65 «Г» | 77,22 | уголь | Нет | Нет |
| Котельная ДРСУ ул.Дынника,4 | 98,33 | уголь | Нет | Нет |
| Котельная №7 п.Слобода | 1750,163 | Уголь | Нет | Нет |

Перспективный баланс потребления топлива.

Таблица 6.2

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива | Основной вид топлива | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, т.у.т. |  |  |  |
| Котельная №1 г.Кяхта ул.Рабочая 33 «а» | 1771,112 | уголь | Нет | Нет |
| Котельная №2 г.Кяхта ул.Ленина112 | 2176,21 | уголь | Нет | Нет |
| Котельная №3г.Кяхта ул.Южная3 | 431,77 | уголь | Нет | Нет |
| Котельная №4 г.Кяхта ул.Ленина 65 | 96,85 | уголь | Нет | Нет |
| Котельная №5 ул.Ленина 65 «Г» | 77,22 | уголь | Нет | Нет |
| Котельная ДРСУ ул.Дынника,4 | 98,33 | уголь | Нет | Нет |
| Котельная №7 п.Слобода | 1750,163 | Уголь \ | Нет | Нет |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1.  Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий второй очереди Генерального плана города Кяхта, т.е. на период до 2032 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом  этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры города Кяхта.

7.2.   Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей  2012-2014 гг.

Раздел  8.  Решение  об  определении  единой  теплоснабжающей  организации.

Основная  часть  многоквартирного  жилого  фонда,  крупные  общественные здания, некоторые производственны и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных,  и тепловых сетей.

Эксплуатацию  котельных  и  тепловых  сетей  на  территории  города  Кяхта  осуществляет ООО «Теплоком» ООО «Импульс».

В настоящее время концессионное соглашение в отношении единого технологического  комплекса  объектов  теплоснабжения    муниципальной  собственности  города  Кяхта  для  обеспечения  потребителей  услугами  теплоснабжения  не подписано.

Зона деятельности   теплоснабжающих организации ООО «Теплоком» и ООО «Импульс»  в настоящее время,  п. Слобода, мкр.Южный, мкр.Северный    они  осуществляют  теплоснабжение  объектов  многоквартирного  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей,  находящихся  во  всех микрорайонах  города.

Раздел  9. Решения  о распределении  тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения  о  загрузке  источников  тепловой  энергии,  распределении  (перераспределении)  тепловой  нагрузки  потребителей  тепловой  энергии    между

источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной

системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 г.Кяхта ул.Рабочая 33 «а» | 5,58 | 3,72 |
| 2 | Котельная №2 г.Кяхта ул.Ленина112 | 8,5 | 6,5 |
| 3 | Котельная №3г.Кяхта ул.Южная3 | 1,6 | 1,38 |
| 4 | Котельная №4 г.Кяхта ул.Ленина 65 | 4 | 2,0 |
| 5 | Котельная №5 ул.Ленина 65 «Г» | 3,72 | 1,86 |
| 6 | Котельная ДРСУ ул.Дынника,4 | 3,86 | 1,93 |
| 7 | Котельная №7 п.Слобода | 7,44 | 3,72 |
| 8 |  |  |  |

Распределение  тепловой нагрузки между  источниками  тепловой  энергии,  в  том  числе  определение  условий,  при  наличии  которых  существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение  тепловой  нагрузки  между  источниками  тепловой энергии в настоящее время невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10.Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Характеристика бесхозяйных тепловых сетей

Бесхозных сетей на территории города Кяхта  не установлено.

Обосновывающие

материалы к схеме  теплоснабжения

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Муниципальное образование «Город Кяхта» городское поселение

Схема теплоснабжения  город Кяхта,

Кяхтинский район республика Бурятия.

Введение

Проектирование  систем  теплоснабжения  городов  представляет  собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы  необходимых  капитальных  вложений  в  эти  системы.  Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую  очередь  его  градостроительной  деятельности. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в  самом общем виде совместно  с другими  вопросами  городской ин-фраструктуры,  и  такие  решения  носят  предварительный  характер.  Даётся обоснование  необходимости  сооружения  новых  или  расширение  существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых  сетей  от  них,  производится  только  после  технико-экономического обоснования  принимаемых  решений. В  качестве  основного  предпроектного документа  по  развитию  теплового  хозяйства  города  принят  Генеральный план города.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения до 2026 года  является Федеральный  закон  от  27  июля  2010  г. №  190-ФЗ  "О  теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений,  городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и  направленный  на  обеспечение  устойчивого  и  надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При  проведении  разработки  использовались  «Требования  к  схемам теплоснабжения» и «Требования  к порядку  разработки и утверждения  схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении».

1.1.Существующее состояние.

Город Кяхта Кяхтинский район республики Бурятия , на 01.01.2012 г, составляет 20046 тыс. жителей, общая площадью городских земель в пределах городской черты -37438 га.

Климат для территории, где расположен город Кяхта характерен  резкоконтенентальный климат с холодной зимой и засушливым летом, и относится к   климату широких долин и равнин. Его количественные характеристики в январе составляют -22,-270С, в июля 17-190С максимальная абсолютная температура воздуха составляет 400С,минимальная -530С

среднегодовое количество осадков колеблется от 200-400мм. Скорость ветра в январе и в июле 2-3м./сек. Глубина сезонного промерзания грунтов 3,6м. сейсмичность района в 7баллов, согласно СНиП П-7-81

Продолжительность отопительного периода в городе Кяхта составляет 232 дня.

1.2. Система теплоснабжения.

Действующие системы теплоснабжения города Кяхта  в настоящее  время  требуют  модернизации,  необходимо  повсеместное  повышение уровня технической надежности систем теплоснабжения.

Централизованное   обеспечение  теплом жилищного фонда  города Кяхта

составляет -49,7  %

В  городе  в  настоящее  время  работает  7  муниципальных  котельных из них 2004-2006 реконструировано 2 котельные в п.Слобода и Центральном микрорайоне также разработана проектно-сметная документация для реконструкции котельной №2 в Северном микрорайоне,  имеются 5 котельных принадлежащих бюджетным организациям, из которых 1 котельная отапливается газом (пропан).

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнение города Кяхта составляет  в том числе:

- подземная в непроходных каналах  – 8,6 км

-капитально отремонтировано за прошедший период 265м.

-требуется произвести капитальный ремонт 2500 м.

95%  изоляции выполнена минераловатными матами со стеклотканью.

Уровень износа тепловых  сетей в среднем составляет 65%.

За последние   пять лет в рамках реализации различных программ оказана значительная государственная поддержка в финансировании строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.

Проведенные мероприятия позволили улучшить качество предоставляемых  услуг,  обеспечить бесперебойное  теплоснабжение  в отопительные периоды, но низкое привлечение внебюджетных источников и средств местного  бюджета  не  позволяет  завершить    мероприятия  по  модернизации  существующей системы теплоснабжения города.

| №п/п | Инвентаризация наличного оборудования |
| --- | --- |
|  | Котельная № адрес | Установленная мощность котельной Гкал/час | Присоединенная расчетная нагрузка потребителей Гкал/час | Паспортная техническая характеристика | Вид топлива | Рабочая мощность котла | Производительность котла | Удельный расход условного топлива | КПД котла % |
|  |  |  |  | Марка котлов | Количество котлов | Год выпуска котла |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 г.Кяхта ул.Рабочая 33 «а» | 5,58 | 1,2890 | КВм-1,86 КВм-1,86 КВм-1,86 | 1 1 1 | Нет данных | Уголь | 1,86 1,86 1,86 | 1,86 1,86 1,86 | 2218,8 | 82 |
| 2 | Котельная №2 г.Кяхта ул.Ленина112 | 8,5 | 0,494 | КВр-2,0 КВр-2,0 КВр-2,5 КВр-2,0 | 1 1 1 1 | Нет данных | уголь | 2,0 2,0 2,5 2,5 | 2,0 2,0 2,0 2,0 | 2671,02 | 81 |
| 3 | Котельная №3г.Кяхта ул.Южная3 | 1,6 | 0,1122 | КВм-0,8 КВм-0,8 | 1 1 | Нет данных | уголь | 0,69 0,69 | 0,68 0,68 | 139,32 | 82 |
| 4 | Котельная №4 г.Кяхта ул.Ленина 65 | 4 | 0,1416 | КВр-2,0 КВр-2,0 | 1 1 | Нет данных | уголь | 2,0 2,0 | 2,0 2,0 | 135,96 | 81 |
| 5 | Котельная №5 ул.Ленина 65 «Г» | 3,72 | 343,75 | КВм-1,86 КВм-1,86 | 1 1 | Нет данных | уголь | 1,86 1,86 | 1,86 1,86 | 156 | 82 |
| 6 | Котельная ДРСУ ул.Дынника,4 | 3,86 | 608,78 | КВм-1,0 КВм-1,0 КВм-1,86 | 1 1 1 | Нет данных | уголь | 1,0 1,0 1,86 | 1,0 1,0 1,86 | ------ | 83 |
| 7 | Котельная №7 п.Слобода | 7,44 | 0,252 | КВм-1,86 КВм-1,86 КВм-1,86 КВм-1,86 | 1 1 1 1 | Нет данных | уголь | 1,86 1,86 1,86 1,86 | 1,86 1,86 1,86 1,86 | 2,374,8 | 83 |

| №п/п | Инвентаризация наличного оборудования |
| --- | --- |
|  | Котельная № адрес | Установленная мощность котельной Гкал/час | Присоединенная расчетная нагрузка потребителей Гкал/час | Паспортная техническая характеристика | Вид топлива | Рабочая мощность котла | Производительность котла | Удельный расход условного топлива | КПД котла % |
|  |  |  |  | Марка котлов | Количество котлов | Год выпуска котла |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная СОШ№1 | 1,3 | 856,84 | КВм-0,8 КВм-0,8 | 1 1 | Нет данных | уголь | 0,69 0,69 | 0,68 0,68 | 328,2 | 82 |
| 2 | Котельная СОШ№2 | 2,36 | 2274,8Квт | REX-160 REX-100 | 1 1 | Нет данных | газ | 1,49 877 | 1,49 877 | 57,6 | 92 |
| 3 | Котельная СОШ№3 | 2,95 | 2301,884 | КВм-0,8 КВм-1,0 | 1 1 | Нет данных | уголь | 0,69 1,0 | 0,68 1,0 | 525,6 | 83 |
| 4 | Котельная СОШ№4 | 1,32 | 962,954 | Энергия-3М | 2 | Нет данных | уголь | 0,447 | 0,447 | 259,2 | 73 |
| 5 | Котельная ЦРБ | 3,2 | 2,334 | КВр-0,8 КВр-0,8 КВм-0,8 КВм-0,8 | 1 1 1 1 | 2009 2009 | уголь | 0,69 0,69 0,69 0,69 | 0,68 0,68 0,68 0,68 | 808 | 81 81 82 82 |
| 6 | Котельная Почтампа | 0,3 |  | Универсал- 5М | 1 1 | Нет данных | уголь | 0,132 0,132 | 0,132 0,132 | 250 | 67 |

| №п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения |
| 1 | Котельные г.Кяхта | Проведение энергетического аудита котельных ООО «Теплоком» ООО Импульс | 7 | 2 | 1 | 4 | 2000 | - | - | 2000 |
| 2 | Котельные г.Кяхта | Проведение испытаний тепловых сетей на фактические потери. | 7 | 1 | 2 | 4 | 800 | - | 400 | 400 |
| 3 | Котельные г.Кяхта | Наладка гидравлического режима тепловых сетей. | 7 | 1 | 2 | 4 | 1600 |  |  |  |
| 4 | Котельные г.Кяхта | Проведение режимно- наладочных испытаний котлов | 7 | 1 | 2 | 4 | 500 |  |  |  |
| 5 | Установка автоматических установок ХВО на котельных не оборудованных указанными системами | Увеличение срока эксплуатации котлов. | 5 | 1 | 2 | 2 | 900 |  |  |  |
| 6 | Модернизация оборудования ко- тельных по итогам энергоаудита. | Повышение эксплуатационных свойств оборудования, снижение затрат на собственные нужды, снижение эксплуатационных расходов. | 7 | 1 | 2 | 4 | В соответствие с ПСД |  |  |  |
| 7 | Перевод на газ котельной №4 | Снижение себестоимости тепловой энергии | 1 | - | - | 1 | 800 |  |  |  |
| 8 | Закольцовка отдельных котельных для повышения надежности теплоснабжения и распределения нагрузки. Решение о возможности выполнения по итогам энергоаудита. | Повышение надежности и распределение нагрузок между источниками тепла. | 7 | - | - | 7 | В соответствие ПСД | - | - | - |
| 9 | Модернизация наземных и под- земных тепловых сетей с исполь- зованием новых видов изоляции (ППУ-пенополиуретановая скорлупа). |  | 7 | 1 | 2 | 4 | В соответствие с ПСД | - | - | - |